Sequence of Operation

for

A.H.U -1

Contents

1	………………………..Introduction	……………………………………………………………………………..………2

2	……………………….General Part	……………………………………………………………………………………..3

3	……………..Plant Mode Strateg	……………………………………………………………………………………..3

3.1	Initial Delay to Start the Plant	3

3.2	Plant Modes	4

3.2.1	OFF	……………………………………………………………………………………………………………………..4

3.2.2	Time Schedule	4

3.2.3	Frost Protection	5

# Introduction

در پروژه ، تعداد یک عدد هواساز به شماره A.H.U-1 که از TYPE 2 و از نوع افقی چند منطقهای (Multi- Zone)  با برگشت بوده، به کار رفته است. این هواساز که در بال شرقی طبقه دوم قرار دارد، وظیفه تنظیم دمای 2 منطقه را به عهده داشته و فضایی که توسط این هواساز هوارسانی میشود، درمانگاه طبقه همکف و اول است.

در این نوع هواساز، که دارای فن بازگشت میباشد، هوای تازه پس از عبور از یک فیلتر، با هوای برگشتی از محیط ترکیب شده و مجدداً با عبور از دو فیلتر، تصفیه گشته و به فن ساپلای میرسد. سپس، با توجه به میزان حجم هوای مورد نیاز برای ورود به مناطق تحت هوارسانی، دور فن توسط VFD تنظیم شده و در ادامه، کنترل کنندههای موجود در سیستم، میزان باز بودن شیرهای آب گرم و سرد را تنظیم کرده و در نهایت، دمای مورد نیاز هر منطقه، با کنترل دمپر ساپلای آن منطقه ساخته میشود. . همچنین، با کنترل دمپرهای Fresh و Return، میزان مجاز گاز CO2  تنظیم میشود.

# General Parts

- قبل از ارسال هر فرمانی، بایستی بررسی شود که هواساز در حالت اتوماتیک (Auto) و یا در حالت دستی (Hand) قرار دارد. در صورتی که در مود دستی قرار داشته باشیم، امکان ارسال هیچ فرمان یا تفییر اتوماتیک وجود ندارد.

- برای هواسازهای مختلف باید این امکان وجود داشته باشد که برنامه زمانبندی (Time Schedule) به صورت General و Local مشخص شود.

- General: همه هواسازها طبق آن عمل کنند.

- Local: هواساز به صورت جداگانه عمل کند.

همه کنترلکنندههای مجموعه به سیستم تجمیع متصل هستند و Schedule عملکرد خود را از آن میگیرند. در صورت قطع شدن ارتباطشان با سیستم تجمیع بطور اتوماتیک به Schedule داخلی از پیش تعیین شده خود متصل میگردند و در صورت برقراری ارتباط مجدد با سیستم تجمیع دوباره به آن متصل شده و Schedule را از آن میگیرند.

- در هنگام آغاز به کار هواسازها، نباید همه آنها با هم شروع به کار نمایند تا سیستم برق ساختمان دچار ضربه نگردد. باید هر 5 هواساز با یک فاصله زمانی 2 ثانیهای از هم شروع به کار کنند.

- یک پوینت نرم افزاری برای تعیین فصل به عنوان Heating/Cooling در گرافیک تعیین میشود که در تابستان 0 و در زمستان 1 خواهد بود. قبل از فرستاده شدن سیگنال کنترلی حاصل از Control Strategy به شیر کنترلی ابتدا منطق زمستان و تابستان به صورت زیر تست میشود.

# Plant Mode Strategy

## Initial Delay to Start the Plant

بعد از هر بار قطع برق یا دانلود برنامه یا Reset شدن Fire Alarm، Plant Mode در حالت 0 قرار میگیرد. میزان تأخیری که هنگام تغییر Plant Mode از حالت 0 به یکی از حالتهای کاری تعریف شده اعمال میشود، توسط یک پارامتر مشخص، تعیین میگردد.

## Plant Modes

در این حالت هواساز بر اساس مودهای کاری عمل میکند. تغییر مود کاری به علت فعال شدن ورودیهای خاص صورت میگیرد. هر چه شماره مود کاری بالاتر باشد، اولویت کاری آن بیشتر است. فهرست مودهای کاری هواساز، مطابق با ذیل میباشد.

| Mode | Code |
| --- | --- |
| OFF | 0 |
| Summer | Time Schedule | 1 |
| Winter |  |  |
| Fire override | 2 |
| Frost Protection | 3 |

جدول (1) : مودهای کاری مختلف هواساز (Plant Modes)

### OFF

در این حالت یونیت هواساز خاموش است؛ به این معنی که فن Supply و فن Return خاموش شده، شیر آب گرم، شیر آب سرد، شیر بخار زن، دمپر Fresh، دمپر Exhaust و دمپرهای Supply بسته و دمپر Return باز میشود.

### Time Schedule

این مود توسط برنامه زمانبندی در گرافیک فعال میشود. در طول مدت فعال بودن این مود، فرمان شیرها توسط کنترل کننده دما و رطوبت هوای مورد نظر(Zone) تعیین میشود. برای بهینه سازی هرچه بیشتر سیستم، این مود، به چند زیرمود مطابق ذیل تقسیم میشود.

#### Summer-Mode

این زیر مود، در شرایطی که در فصل گرما بوده و با توجه به اینکه بیش از یک منطقه (Zone) کنترلی داریم و ممکن است دمای تنظیم (SetPoint) هر منطقه متفاوت باشد، ماکزیمم دما از محلهای کنترلی و مینیمم دمای تنظیم از منطقه ها برای تنظیم کنترل کننده شیر سرمایش استفاده میشود. (شیر آب گرم بسته است.)

#### Winter-Mode

این زیر مود، در شرایطی که در فصل سرما بوده و با توجه به اینکه بیش از یک منطقه (Zone) کنترلی داریم و ممکن است دمای تنظیم (SetPoint) هر منطقه متفاوت باشد، مینیمم دما از محلهای کنترلی و ماکزیمم دمای تنظیم از منطقه ها برای تنظیم کنترل کننده شیر گرمایش استفاده میشود. (شیر آب سرد بسته است.)

#### Supply Damper Control

برای تنظیم دقیق دمای هر منطقه (Zone )، از یک دمپر ساپلای در مسیر کانال سرمایش و یک دمپر ساپلای در مسیر کانال گرمایش که با هم لینک شده اند و نیز یک محرک الکتریکی دمپر که از نوع کنترل کننده تدریجی بوده، استفاده میشود.

### Frost Protection

این مود با عمل کردن سنسورFrost  فعال میشود. در این مود، فن Supply و فن Return خاموش شده، شیر آب سرد و دمپرهای Supply کاملا بسته و شیر آب گرم کاملا باز است. همچنین دمپرهای Fresh و Exhaust بسته خواهد بود، ولی دمپر Return را میتوان باز کرد.